## CHP
รายงานประจำวันการออกอากาศของสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ทั่วประเทศ 170 สถานี ปี 2565 17 กรกฎาคม 2565
Item | สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ (Station) | SFN / MFN | Transmitter |  |  |  |  | TIE & L-band |  |  |  | Fiber/ Internet | Combiner |  |  |  | UPS |  |  | Gen & ATS | Air conditional | [11 empty] | M & C | หมายเหตุ
[8 empty] | IRD1 |  | IRD2 |  |  | Lower |  | Upper |  | load (%) | backup time |  |  | TX room | [9 empty] | UPS room
|  |  | TX Status | Main |  | Reserve |  | Link Margin (dB) | C/N (dB) | Link Margin (dB) | C/N (dB) |  | Watt | SWR | Watt | SWR | % | Hour | Min |  | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12
|  |  | R/T | SFN Margin (ms) | Emission Time (ms) | SFN Margin (ms) | Emission Time (ms)
31 | ชุมพร | SFN | / | 456 | 770 | 456 | 770 | 12.91 | 17.59 | 12.91 | 17.59 | / | 4260 | 1.08 | 4460 | 1.08 | 28 |  | 43 | / | [12 empty] | / | 1.TV Moniter ยี่ห้อLG 42นิ้ว 2.Microwave link 4.Ethernet Swicth (เหตุฟ้าผ่า วันที่02/05/64) | bar: TX room No.1 to UPS room No.12
32 | ระนอง | SFN | / | 456 | 770 | 456 | 770 | 11.23 | 15.91 | 11.21 | 15.89 | / | 1620 | 1.06 | 1470 | 1.06 | 24 | 1 | 12 | / | [12 empty] | / | bar: TX room No.1 to UPS room No.12
33 | ประจวบคีรีขันธ์ (ทับสะแก) | MFN | / | MFN | MFN | MFN | MFN | 11.33 | 16.01 | 11.32 | 16 | / | 436 | 1.05 | 436 | 1.06 | 33 |  | 34 | / | [12 empty] | / | bar: TX room No.1 to UPS room No.12
34 | ชุมพร (พะโต๊ะ) | SFN | / | 818 | 1075 |  |  | 9.69 | 14.37 |  |  | / | 1000 | 1.06 |  |  | 58 |  | 23.85 | / | [12 empty] | / | bar: TX room No.1 to TX room No.3
35 | ระนอง (กะเปอร์) | SFN | / | 818 | 1075 |  |  | 12.49 | 17.17 |  |  |  | 269 | 1.07 |  |  | 43 |  | 35.82 | / | [12 empty] | / | 1.เครื่องส่งฯ ชำรุด นำกลับมาซ่อม 14 กันยายน 2564 (ยี่ห้อ Tredess S/N:04171209900007, A/N : A18-0289) **** 2. นำเครื่องส่งฯ (สำรองของ สถานีฯพะโต๊ะ)ใช้งานแทน 13 ตุลาคม 2564 (ยี่ห้อ Tredess S/N 04171209900029) 3. RF Probe Combiner ชำรุด 3 ตัว 4.นำชุด Monitoring ติดตั้งกลับคืนหลังซ่อมเสร็จ 29 มิถุนายน 2565 | bar: TX room No.1 to TX room No.3
36 | พังงา (คุระบุรี) | SFN | / | 818 | 1075 |  |  | 11.68 | 16.36 |  |  | / | 281 | 1.05 |  |  | 37 |  | 45.17 | / | [12 empty] | / | 1.นำชุด Monitoring ติดตั้งกลับคืนหลังซ่อมเสร็จ 29 มิถุนายน 2565 | bar: TX room No.1 to TX room No.3
37 | ประจวบคีรีขันธ์ (เขาทุ่งกระต่าย) | SFN | / | 453 | 767 | 453 | 767 | 13.18 | 17.86 | 13.12 | 17.8 | / | อสมท. |  |  |  | 22 |  | 55 | [13 empty] | /
38 | ชุมพร (ท่าแซะ) | SFN | / | 0 | 0 |  |  | 9.38 | 14.06 | 9.42 | 14.1 | / | อสมท. | [19 empty] | / | 1.เครื่องส่งฯ Tx B ชำรุด ส่งซ่อม 11 สิงหาคม 2564 (ยี่ห้อ PLISCH รุ่น T2V 4202A S/N: 0015, A/N : A17-0835)
39 | ชุมพร (หลังสวน) | SFN | / |  |  | 527 | 830 | 11.79 | 16.47 | 11.69 | 16.37 | / | อสมท. | [19 empty] | / | 1.เครื่องส่งฯ Tx A ชำรุด (ยี่ห้อ PLISCH รุ่น T2V 4203A S/N: 0069 , A60-0836 ) (Reflec สูง) ส่งซ่อมไปที่ส่วนกลางแล้ว
40 | เพชรบุรี | MFN | / | MFN | MFN | MFN | MFN | 12.48 | 17.16 | 12.49 | 17.17 | / | กปส. | [19 empty] | / | 1.เครื่องส่งฯ Tx A ชำรุด (ยี่ห้อ PLISCH รุ่น T2V 4203A S/N: 0099 , A60-0440 ) (Reflec สูง)นำกลับศูนย์ฯชุมพร รอส่งซ่อม 2/3/2565
41 | ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | SFN | / | 456 | 770 | 456 | 770 | 9.77 | 14.46 | 9.78 | 14.47 | / | ททบ. | [19 empty] | /
42 | ชุมพร (สวี) | SFN | / | 818 | 1075 |  |  | 11.15 | 15.83 |  |  | / | ททบ. | [19 empty] | /
43 | ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี) | SFN | / | 818 | 1075 |  |  | 10.02 | 14.7 |  |  | / | ททบ. | [19 empty] | /
44 | ระนอง (กระบุรี) | SFN | / | 818 | 1075 |  |  | 12.98 | 17.66 |  |  | / | ททบ. | [19 empty] | /